УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГУ

«ЦЕНТРГОСЭКСПЕРТИЗЫПОВОРОНЕЖСКОЙОБЛАСТИ»

394036 г Воронеж, ул. 25 Октября, 45, рас. сч. 40603810500390000045 в Филиале «ВоРУ» ОАО «МИнБ» г. Воронеж; кор. сч. 30101810700000000895; БИК 042007895; ИНН 3666142349; КПП 366601001; тел.: директор (4732) 644-660; эксперты: (4732) 644-665, (4732) 644-667; факс: (4732) 644-660; е-таП: дЫяф@пш1-гч

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №213/291 от 09.08.2007 г. по проекту "Группа жилых домов по ул. Антонова-Овсиенко, 35в в г. Вороне-

же"

Заказчик - ООО «Новые технологии Плюс»; лицензия Д 583851, регистрационный номер ГС-1 -36-02-26-0-3666116557-003916-1 от 27 июня 2005 г., выдана на основании приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № 24/5 и лицензия Д 589781, регистрационный номер ГС-1-36-02-27-0-3666116557-004016-1 от 25 июля 2005 г., выдана на основании приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № 28/5.

Источник финансирования - собственные средства ООО «Новые технологии Плюс» и средства дольщиков.

Генпроектировщик - АСМ ООО «Новые технологии Плюс»;

лицензия Д 583851, регистрационный номер ГС-1-36-02-26-0-3666116557-003916-1 от 27 июня 2005 г., выдана на основании приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № 24/5

Подрядная строительная организация - ООО «Новые технологии Плюс»; лицензия Д 589781 регистрационный номер ГС-1-36-02-27-0-3666116557-004016-1 от 25 июля 2005 г. выдана на основании приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № 28/5.

Основания для разработки рабочего проекта:

-задание на проектирование, утвержденное в установленном порядке; -постановление администрации городского округа город Воронеж № 162 от 28.02.07 г. "О разрешении ООО Автокемпинг "Золотое кольцо" (ИНН 3662013222) проектирования группы жилых домов со встроенно-пристороенными нежилыми помещениями на ранее предоставленном земельном участке по ул. Антоново - Овсеенко, 35в";

-договор №5 "О передаче функций заказчика-застройщика Обществу с ограниченной ответственностью "Новые Технологии Полюс";

-эскизный проект, разработанный ООО «ПТМ-4», и согласованный комитетом главного архитектора г. Воронежа 29.03.07 г.;

-архитектурно-планировочное задание, утверждённое председателем комитета главного архитектора г. Воронежа;

-технические условия на подключение проектируемых группы жилых домов к городским инженерным сетям.

Согласования:

Проект "Группа жилых домов по ул. Антоново-Овсеенко, 35в в г. Воронеже" согласован Главным архитектором города, управлением МЧС по пожарной безопасности, управлением санитарно-экологической безопасности, а также инженерными службами, выдавших технические условия на присоединения группы жилых домов к городским инженерным сетям.

Основные данные проекта и принятые решения.

Земельный участок для строительства группы жилых домов по ул. Антонова-Овсеенко, 35в в г. Воронеже относится к 11 климатическому району, 11 В подрайону, для которого, согласно СНиП 23-01-99 и СНиП 2.01.07,85*, климатологические характеристики составляют:

-нормативная величина веса снегового покрова	180 кг/м2-

-нормативная величина скоростного напора ветра	30 кг/м2 ;

-температура наиболее холодной пятидневки	минус 26 ° С;

-средняя температура отопительного периода	минус 3,1 0 С;

-продолжительность отопительного периода	196 суток

Земельный участок общей площадью 15000 м2 расположен на ул. Антонова-Овсеенко ^Ьв в г. Воронеже в Коминтерновском районе    в северном жилом районе (СЖР)

Рельеф участка спокойный. С северной и восточной стороны участок граничит с пустырями, с южной стороны участок ограничен многоэтажными жилыми домами. С западной стороны от участка расположена ул. Антонова-Овсеенко.

Ранее участок использовался как площадка для стоянки большегрузных автомобилей На участке      отсутствуют      строения      инженерные      коммуникации,      полезные      ископаемые скотомогильники и другие захоронения. Земельный участок располагается вне пределов территорий промышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения.

Протоколом лабораторных испытаний № 104 от 16.07.2007 г. почвы и воздуха параметры химических, микробиологических, физических факторов не превышают допустимых значений действующих нормативов. Эквивалентный и максимальный уровень звука, напряженность и плотность потока энергии электромагнитного излучения, уровни гамма-излучения не превышают допустимых значений действующих нормативных документов.

Площадь участка позволяет оптимально разместить 6-9-12-14 этажный 6-секционный жилой дом с детским садом на 10 мест, 16 этажный 3-секционный жилой дом с торговыми помещениями и 17 этажный точечный жилой дом с торговыми помещениями, а также хозяйственные, детские, спортивные площадки, площадки отдыха взрослых, газоны, распределительный пункт, трансформаторную подстанцию, повысительную насосную станцию, контейнерные площадки, проезды, временные парковки легковых автомобилей.

Расположение дома не нарушает двухчасовую инсоляцию жилых помещений. Согласно техническим отчетам по инженерно-геологическим изысканиям, выполненных ООО "Инстрой" в в июле 2006 г и ООО "ВСК" в июле 2007 г,      по      категории сложности    инженерно-геологических условий площадка изысканий относится ко П категории.

В геоморфологическом отношении земельный участок приурочен к четвёртой надпойменной террасе реки Дон с абсолютными отметками от 151,40 до 151,84 м.

В геологическом строении до глубины 25 м принимают участие отложения средне-верхнечетвертичными аллювиально-флювиогляциональными отложениями. По условиям залегания и физико-механическим характеристикам грунтов в разрезе выделено:

-насыпной грунт: песок чёрный гумуссированный, мощностью 0,6... 2,0 м; -песок серо-коричневый, средней крупности, средней плотности, малой степени водонасыщения, мощностью 0,8...2,3 м;

-суглинок коричневый, тугопластичный с линзами песка, мощностью 0,5...0,8

м;

-песок жёлто-коричневый, средней крупности средней плотности, насыщенный водой, с линзами суглинка, мощностью 0,6.. .0,8 м;

-суглинок коричневый, мягкопластичный, с линзами песка, мощностью 2,9...3,2 м;

-песок жёлтый, средней крупности, плотный, малой степени водонасыщения, с тонкими линзами суглинка, мощностью 1,7...7,0 м;

-суглинок    коричневый,    мягкопластичный,      с    линзами    песка,    мощностью

0,9...2,2 м;

-песок жёлтый, средней крупности, плотный, малой степени водонасыщения, с тонкими линзами суглинка, мощностью 0,8...4,8 м;

Подземные воды (верховодка) обнаружены скважинами №2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, и 14. Верховодка представлена двумя горизонтами. По данным химических анализов водных вытяжек грунты не являются агрессивными к бетонам всех марок цемента.

Нормативная глубина промерзания песков - 1,7 м, суглинков - 1,3 м. Основанием фундаментов зданий могут служить пески      средней крупности, плотные.

Физико-геологические процессы и явления, отрицательно влияющие на строительство и последующую эксплуатацию здания, не отмечены.

В настоящее время в г. Воронеже имеет место многолетняя сложившаяся очерёдность на получение квартир определённой части граждан, а также наличие спроса на благоустроенные квартиры на рынке жилья. Участок свободен от застройки. Имеется возможность с минимальными затратами осуществить присоединение указанного дома к существующим инженерным коммуникациям.

Генеральный план разработан с учетом ранее согласованной в эскизном проекте схемы генерального плана в соответствии с требованиями действующего ГОСТ 21.508-93, ГОСТ 21.101 и учитывает следующее:

- сложившуюся городскую застройку данного места;

- ближайшее нахождение магистральной автодороги ул. Антонова-Овсеенко;

-	санитарные и противопожарные разрывы между существующими и проектируемыми зданиями;

- красные линии улицы Антонова - Овсеенко;

- инсолирование и естественную освещенность секций жилого комплекса;

- конфигурацию земельного участка;

- архитектурно-планировочное задание.

Проектируемая группа жилых домов 14-16 этажей, точечный и секционные, с торговыми помещениями, имеют как широтную, так и меридианальную ориентации.

Вокруг домов предусмотрены противопожарные проезды с твердым покрытием шириной 6 м, конструкция противопожарных проездов принята с учетом допустимой нагрузки на покрытие.

На территории, отведенной под строительство группы жилых домов на 676 квартир по ул. Антонова-Овсеенко № 35в, предусмотрены спортплощадки, площадки отдыха, детские, хозяйственные, газоны, распределительный пункт, трансформаторную подстанцию, повысительную насосную станцию, контейнерные площадки, проезды и места для временной парковки легковых автомобилей.

Основные показатели по генплану.

Площадь участка в границах отвода	- 15000 м2.
Площадь дорог и площадок с дорожным покрытием - 8050 м .

Площадь тротуаров с плиточным покрытием	- 2400 м'.

Площадь хозяйственных площадок	- 1010 м2.

Площадь застройки	- 5895 м .

Площадь озеленения	-11513м.

Процент застройки	-21%

Процент озеленения	- 39 %

Объемно-пространственные, архитектурно-планировочные и конструктивные решения.

В основу объёмно-планировочных решений проекта положен эскизный проект группы жилых домов по ул. Антонова-Овсеенко, 35в, разработанный в 2006 г. и согласованный комитетом Главного архитектора города.

Проектируемый жилой комплекс прилегает к окружной магистральной автодороге ( ул. Антонова-Овсеенко) и объединяет три отдельно стоящих жилых дома: :шестисекционный жилой дом с 6-этажной, 9-этажной, тремя 12-этажными секциями и угловой 14-этажной секцией со встроенным детским садом на 10 мест; трёхсекционный жилой дом с 16-этажными секциями со встроенно-пристоенными помещениями; односек-ционный 17-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями. Разноэтажная застройка обуславливает целостность восприятия комплекса, доминирующего во вновь проектируемом микрорайоне Северного жилого района (СЖР) г. Воронежа.

Архитектурная выразительность комплекса достигается пластичным решением фасадов зданий, периметрально очерченных остеклённых лоджий, которые чередуются с неостеклёнными вставками балконов и гладкими участками стен. Лоджии запланированы как прямоугольные, так и скруглённые.

Композиционная целостность входящих в группу зданий основана на применении в качестве облицовки стен кирпича двух цветов красного керамического и белого силикатного, оформление фасадов с применением пластиковых оконных блоков и витражного остекления магазинов, дополненных включениями тонированного стекла.

Все блок-секции запроектированы с учётом требований теплоизоляции, шумоза-щиты и обеспечены нормированным уровнем инсоляции. Проектом предусмотрены трёхслойные стены с эффективным утеплителем, остеклённые лоджии. В первых этажах секций расположены встроенно-пристроенные помещения непродовольственных магазинов.

Все входы в жилые дома рассредоточены и позволяют разделить потоки покупателей и жильцов. Магазины имеют основной вход с внешней стороны застройки, вход в квартиры предусмотрены со стороны двора.

В трёхсекционном жилом доме встроенно-пристроенные магазины располагаются в подвале и на первом этаже, в односекционном жилом доме - встроенные магазины на первом этаже.

Детский сад на 10 мест, встроенный в первый этаж угловой 14-этажной секции, обеспечен необходимыми помещениями и игровыми площадками, находящимися во дворе здания.

Жилые секции запроектированы коридорного типа. Вертикальные коммуникации сосредоточены в лестнично-лифтовом узле. Лестница не задымляемая. Машинное отделение расположено выше остановки последнего этажа.

Все блок-секции обеспечены централизованным водоснабжением, канализацией, системами вентиляции, электроснабжением, телефонизацией, радиофикацией.

Инженерные коммуникации сосредоточены в техподпольях секций, где размещаются электрощитовые, индивидуальные тепловые пункты, водомерные узлы. В объёме тёплого чердака находятся помещения ветнкамер, антенной, машинного отделения лифтов.

Для обеспечения условий жизнедеятельности маломобильных групп населения для каждой блок-секции запроектированы пандусы и перила. В благоустройстве территории предусматриваются снижения отметок бордюра тротуаров на пути следования на хозяйственные площадки.

Строительные конструкции, применяемые при проектировании жилого комплекса, по пожарной опасности относятся к классу КО (непожароопасные), строительные материалы негорючие (НГ) Степень огнестойкости - П, класс конструктивной пожароопасное™ - СО. Уровень ответственности здания - П.

Жесткость блок-секций, входящих в жилой комплекс, обеспечивается несущими наружными и внутренними кирпичными стенами и жесткими дисками междуэтажных перекрытый с применением армоцементных поясов, монолитных поясов и связевых сеток под перекрытиями на промежуточных этажах.

Фундаменты для секций - монолитные железобетонные плиты толщиной 1150 мм. Основанием плит является песок средней крупности, средней плотности.

Стены подвалов секций ниже отметки 0,000 выполняются из сборных блоков сплошного сечения, выполняемых из тяжелого бетона с объемным весом 2400 кг/м' по ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов». Горизонтальная гидроизоляция внутренних и наружных стен здания ниже отметки 0,000 выполняется толщиной 30 мм из цементно-песчаного раствора состава 1:2 с добавлением жидкого стекла. Вертикальная гидроизоляция стен подвала, технического подполья ниже уровня земли выполняется обмазкой горячим битумом за 2 раза.

Наружные и внутренние стены выше отметки 0,000 запроектированы из полнотелого утолщенного силикатного кирпича рядового плотностью 1900 кг/м3 по ГОСТ 379-95 «Кирпич и камни силикатные» для стен толщиной 380 и 510 мм.

Наружные стены трехслойные, утепленные по шифру М24.2/04 «Конструкции стен, покрытий и полов с теплоизоляцией из пенополистирольных плит». Утеплитель -плиты пенополистирольные по ГОСТ 15588-86 толщиной 120 мм. С уличной стороны утеплитель защищается кирпичной кладкой толщиной 120 мм из кирпича силикатного утолщенного лицевого СУЛ 125/35 ГОСТ 379-95. Защитная стенка делается на высоту этажа с опиранием на стеновые элементы. В уровне каждого перекрытия выполнена противопожарная рассечка из газосиликатных блоков.

Перегородки пенобетонные толщиной 100 мм. Межквартирные перегородки двойные толщиной 240 мм с воздушным зазором 40 мм.

Междуэтажные перекрытия и покрытия выполняются из сборных многопустотных железобетонных панелей по серии 1.141-1 вып. 60,63, по серии 1.090.1-1/88.

Лестницы внутренние выгорожены кирпичными несущими стенами толщиной 51 см, лестничные клетки незадымляемые. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений обеспечен зазор шириной в плане не менее 75 мм.

Элементы лестниц выполнены для высоты этажа 2,8 м для применения в условиях неагрессивных газовых сред в несейсмических районах. Лестничные марши ребристые с полуплощадками.

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1,038.1-1 вып. 1, 4, 5.

Прогоны - сборные железобетонные конструкции по серии 1.225-2 вып. 12.

Стальные балки перекрытия и конструкций лестниц защищаются цементно-песчаным раствором по сетке «Рабица» слоем толщиной 2 см.

Окна пластиковые с 3-х слойным остеклением.

Кровля всех блок-секций - плоская, эксплуатируемая, рулонная с утеплителем, с внутренним водостоком, обеспечена молниезащитой. В состав рулонной кровли входят днепрофлекс и стекломаст, цементная стяжка, минераловатные плиты марки ППЖ, молниеприёмная сетка, пароизоляция.

Вокруг зданий устраивается асфальтовая отмостка по щебёночному основанию.

Общая площадь квартир	-39736 м2.

Общая площадь магазинов	-2450 м2.

Строительный объем зданий	-226672,63 м3,

в том числе ниже отметки 0,00	-19679,2 м3.

Количество квартир в жилом комплексе -676,

в том числе: однокомнатных	-345,

двухкомнатных	-205,

трёхкомнатных	-126.

Теплоснабжение жилых домов запроектировано согласно техническим условиям ОАО "Территориальная генерирующая компания N 4" филиал ОАО "ТГК-4" "Воронежская региональная генерация".

Общий расход теплоносителя - 5 Гкал/ч: в том числе на отопление - 3 Гкал/ч, на горячее водоснабжение - 2 Гкал/ч. Теплоноситель с параметрами 150-70° С.

Теплоснабжение жилых домов осуществляется от независимых вводов тепловой сети в каждый из трёх домов. В каждой секции предусмотрен индивидуальный узел учета тепла, расположенного в техническом подполье.

В жилых домах запроектирована однотрубная система отопления с верхней разводкой подающей магистрали, проложенной в "теплом чердаке". Максимальная температура сетевой воды в подающем трубопроводе системы отопления 95 °С.

В качестве отопительных приборов в жилых домах запроектированы чугунные секционные радиаторы МС-140-108. Регулирование теплоотдачи радиаторов осуществляется кранами двойной регулировки, установленными на подводках к приборам.

Удаление воздуха происходит через автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы.

В магазинах запроектированы самостоятельные системы отопления - двухтрубные с нижней разводкой магистралей. Для выпуска воздуха - используются автоматические воздухоотводчики, установленные на распределительных коллекторах, и краны "Маевского". В качестве отопительных приборов в магазинах запроектированы биметаллические радиаторы "Сантехпром БМ-500".

Для снижения расходов тепла на отопление и для осуществления контроля за расходом теплоносителя в зданиях предусмотрены индивидуальные тепловые пункты с размещением в них автоматизированных узлов учета и регулирования.

В жилом доме запроектирована естественная вентиляция. Приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки.

На каналах, удаляющих воздух из квартир, устанавливаются вентиляционные решетки по ГОСТ 13448-82. Сборные вентиляционные каналы выходят на "теплый чердак", где запроектированы вытяжные шахты, через которые происходит удаление воздуха.

Вентиляция детского сада магазинов запроектирована автономная приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. На входах в торговые залы по просьбе заказчика установлены воздушно-тепловые завесы.

Во всех жилых помещениях предусматривается пожарная сигнализация согласно НПБ ПО {п.7.3.3 СНиП 31-01-2003) и автоматическая система противо-дымной вентиляции. Открывание клапанов и включение вентиляторов производится от датчиков, установленных в прихожих квартир и во внеквартирных холлах, Кроме того, предусмотрено ручное управление системой противодымной вентиляции на каждом этаже из пожарных шкафов.

Водоснабжение осуществляется согласно ТУ МУЛ «Водоканал Воронежа» № 545-ВК от 28.06.2007 г.

Суммарные расходы по жилому комплексу составляют:

холодная вода:

-475 м3/сут; 18,3 м3/час; 7,03 л/сек; горячая вода:

-317 м3/сут; 33,2 м3/час; 11,11 л/сек;

Рабочим проектом предусматривается хоз-питьевой противопожарный водопровод, горячее водоснабжение. Система хоз-питьевого противопожарного водопровода обеспечивает хоз-питьевые и противопожарные нужды жилого дома.

Источником системы является наружная городская сеть водопровода Д= 1000 мм и Д=600 мм.

Согласно техническим условиям и гидравлическому расчету рабочим проектом предусматривается строительство повысительной насосной станции, оборудованной двумя группами насосов.

Подача воды в жилой дом предусматривается по двум вводам, система водоснабжения - кольцевая.

На вводах в жилой дом устанавливается водомер ВСХ-65 и магнитный фильтр, на ответвлении в каждый из санузлов предусматривается установка водомера ВСКМ-15 и магнитного фильтра. В каждой квартире предусмотрена установка бытовых фильтров "Гейзер" (сертификат КРОСС 1Ш АЯ04 в 00012).

Подача горячей воды в жилой дом предусматривается от проектируемых ин-дивидульных тепловых пунктов (ИТП), предусмотренных к установке в каждом из трёх жилых домов.

На вводе горячей воды в жилой дом устанавливается водомер ВСГ-65 и магнитный фильтр, на ответвлении в каждый из санузлов предусматривается установка водомера ВСКМГ-15 и магнитного фильтра. Система горячего водоснабжения -кольцевая, в верхней точке предусмотрена арматура для выпуска воздуха, в нижней -спускные устройства. Кроме того предусмотрена установка обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловой сети.

В каждой ванной комнате предусмотрено устройство полотенцесушителя по схеме, обеспечивающей постоянное обогревание горячей водой.

Для внутриквартирного пожаротушения, согласно п.7.4.5 к СНиП 31-01-2003, предусматривается отдельный кран, к которому присоединяется шланг, оборудованный распылителем (устройство внутриквартирного пожаротушения "Роса").

Количество бытовых стоков от жилых домов, согласно СНиП 2.04.01-85 п. п. 3.11; 3.12, принято равным водопотреблению и составляют: 792 м3/сут; 51,5 м3/час; 18,14 л/сек.

Стоки имеют нейтральную среду, температуру до 40°С, токсичные и взрывоопасные вещества отсутствуют.

В соответствии с характером загрязнений стоков запроектированы следующие системы канализации жилых домов:

-бытовая;

-дождевая.

Система бытовой канализации проектируется для отведения бытовых стоков от сантехнических приборов жилых домов в самотечном режиме по отдельным выпускам в существующий канализационный коллектор Ф1000 по ул. Антонова-Овсеенко с последующим отведением стоков на Правобережные очистные сооружения.

Дождевая канализация предусматривается для отведения дождевых и талых вод с кровли здания и территории жилого комплекса закрытым способом в существующие наружные сети дождевой канализации города.

Электроснабжение проектируемого жилого комплекса по ул. Антонова-Овсеенко, 35в выполнено согласно техническим условиям, выданных ОАО "Воронежская сетевая компания" от 13.04.2007 г. №ТО-5/730.

Категория электроснабжения жилой зоны и встроенных промтоварных магазинов -вторая. Расчётная мощность электроприёмников 2013 кВт.

Источник электроснабжения проектируемого жилого комплекса - строящаяся ПС 110/10 кВ «Подгорная-2».

Рабочим проектом предусмотрено:

-строительство распределительного пункта РП - 10 кВ;

-строительство трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ с 4-мя трансформаторами по 630 кВА;

-прокладка 2-х кабельных линий 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Подгорная-2» до проектируемого РП-10 кВ;

-прокладка 2-х кабельных линий 10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до проектируемой ТП;

-прокладка кабелей 0,4 кВ от проектируемой ТП до жилых домов; -защитное заземление проектируемых РП-10 кВ и ТП. Проектом предусматривается силовое электрооборудование:

- пассажирского и грузопассажирского лифтов;

- приточной и вытяжной вентсистем дымоудаления; насосов подкачки;

- насосов пожаротушения;

- электроплит, устанавливаемых в квартирах;

вытяжных вентиляторов, устанавливаемых в магазинах, расположенных в цокольных этажах секций.

Проектом предусматривается рабочее, эвакуационное и ремонтное освещение. Аварийное электроосвещение запланировано для тепловых пунктов, насосной, электрощитовых, машинных помещений лифтов, помещений венткамер и антенной службы, поэтажных коридоров, лестничных клеток, входов и переходов, техподпо-лья и чердака, огней светоограждения. Ремонтное освещение предусматривается в электрощитовых и машинных отделениях лифтов.

В качестве светильников приняты лампы накаливания и люминесцентные лампы в зависимости от помещений магазинов.

Для размещения оборудования диспетчеризации лифтов жилого комплекса предусматривается помещение диспетчерского пункта площадью не менее 18 м2, оборудованное городским телефоном, пунктом диспетчерского контроля над работой лифта. Лифты оборудуются лифтовыми блоками «Обь». Диспетчерский контроль за работой лифтов обеспечивает световую и звуковую сигнализацию и двустороннюю переговорную связь. Электроснабжение оборудования диспетчерского контроля над работой лифтов осуществляется независимо от электроснабжения лифта. В качестве аварийного источника резервного питания принят 650 ВК - 650М1.

Наружное освещение жилых домов выполнено на основании технических условий МУЛ "Воронежгорсвет" от 16.04.2007 г. №02-4/120. Проектом предусмотрена схема ночного и вечернего освещения. Освещение территории выполняется светильниками ЖКУ15-250-103 с лампами ДНаТ-250, которые устанавливаются на железобетонные опоры СК-3/11.5.

Проект телефонизации выполняется по отдельному проекту и в данный проект не входит.

Проект радиофикации выполнен согласно техническим условиям Воронежской городской телефонной сети.

Распределительная сеть запроектирована из стоек типа РС-1 от выходной радиостойки жилого дома по улице 60 лет ВЛКСМ (ТГТ-25) и абонентских трансформаторов мощностью 10 Вт. Количество программ проводного вещания - три.

Проект телефикации выполнен согласно техническим условиям №27-07 ООО ПТФ "Студия СТВ" от 23.04.2007 г.

Антенное сооружение располагается на кровле каждого жилого дома. Для телефикации жилого дома проектом предусмотрены:

-	помещение для головной станции площадью 12 кв. м на техническом этаже с освещением и охранно-пожарной сигнализацией;

телевизионное        оборудование        типа        "Планар",        принимающее        не менее      9-ти телевизионных каналов.

В проекте предусмотрено применение домофонов типа "КОД-255", устанавливаемых в каждой секции жилого дома. Электронные блоки устанавливаются в слаботочном отсеке 1-го этажа.

Проектируемая группа жилых домов, ПНС, ТП и РУ размещены с учётом противопожарных разрывов по приложению 1*,СНиП 2.07.01-89*.

Вокруг жилых домов предусмотрены проезды шириной 6м. Расстояние от

зданий до границ проездов принято от 8м. Конструкция проездов принята с учётом допустимой нагрузки на покрытие от проезда пожарной техники. В зоне между зданием и проездами устройство каких-либо сооружений, ограждений, площадок для парковки, рядовой посадки деревьев и воздушных линий электропередач не предусмотрено.

Наружное пожаротушение предусмотрено от проектируемых 4-х и существующих пожарных гидрантов установленных на кольцевой водопроводной сети, с расходом воды не менее ЗОл/с, расположенных на расстоянии не более 200м от проектируемых зданий (с учётом тушения пожара не менее чем от 2-х пожарных гидрантов для каждого проектируемого жилого дома). Расстояние от проектируемых зданий до ближайшего пожарного депо не более Зкм.

Проектом предусматривается система обеспечения пожарной безопасности для жилых домов со встроенными нежилыми помещениями, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Здания запроектированы II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО. Для исключения распространения скрытого горения в конструкциях с горючим утеплителем применяются негорючие рассечки (газосиликат и т.п.)...п.7.8. СНиП 21-01-97*. Высота зданий по СНиП 21-01-97*не более 48м.

Проектируемые здания разделены на секции с площадью квартир на этаже не более 500м2. При этом каждая квартира, дополнительно, имеет аварийный выход по п.6.20.а) СНиП 21-01-97*(выход на лоджию с глухим простенком не менее 1,2м до оконного проёма, выходящего на лоджию).

В местах перепада кровли применяются, в соответствии с положениями п.8.8. СНиП 21-01-97*, пожарные лестницы типа Ш . Ограждение на кровле проектируемых зданий не менее 1,2м.

В проектируемых зданиях предусмотрено разделение противопожарными преградами различных по функциональной пожарной опасности помещений. Торговые и складские помещения выгораживаются противопожарными преградами от других помещений.

На путях эвакуации запроектировано применение материалов с пожарной опасностью не выше предусмотренной по СНиП 21-01-97*. Тепло и звукоизоляция помещений, оборудования и трубопроводов предусмотрена из негорючих материалов.

В проектируемых объектах запроектирована система предотвращения пожара. Предусмотрена молниезащита. Электрооборудование и заземление выполнено в соответствие с требованиями ПУЭ. Предусматривается использование электропроводки не распространяющей горение и устройств защитного отключения. Системы противопожарной защиты относятся к 1 категории по надёжности электроснабжения.

Отопление централизованное водяное. Приборы отопления на путях эвакуации устанавливаются на высоте не менее 2,2м.

Вентиляция естественная из жилого сектора, механическая общеобменная из общественной части. Удаление воздуха из квартир осуществляется через вент-каналы в строительных конструкциях, с пределом огнестойкости не менее 45мин.

Объёмно-планировочные и конструктивные решения обеспечивают возможность эвакуации во время пожара жильцов из внутренних помещений жилых домов. Эвакуационные пути предусмотрены с учётом п.6.9.СНиП 21-01-97*и СНиП 31-01-03. Для расчёта путей эвакуации из квартир жилого дома и общественных помещений в проекте использовалось приложение 2, ГОСТ 12.1.004-91*.

Эвакуация с этажей 6, 9, 12, 14, 16 и 17 этажных жилых домов предусматривается через незадымляемые лестничные клетки Н1. С этажей секций по 6 и 9 этажей эвакуация предусмотрена в лестничные клетки типа Л1. Из различных пожарных отсеков предусмотрены изолированные эвакуационные выходы.

Из подвальных этажей секций предусмотрены эвакуационные выходы изолированные от жилой части. В соответствии с требованиями п.7.4.2. СНиП 31-01-2003, в подвале каждой секции предусмотрено не менее двух окон в приямках шириной не менее 0,9 м и высотой не менее1,2м. При этом размер приямка расстояние от стены здания до границы приямка не менее 0,7м. Свободная площадь этих окон принимается по расчёту, не менее 0,2% площади пола помещений в подвале каждой секции.

Встроенные помещения общественного назначения оборудованы изолированными эвакуационными выходами. В зданиях запроектирован на верхнем этаже - технический этаж. Предусматривается техподполье с размещением ИТП, электрощитовых. На кровлю и техэтаж выход предусмотрен через лестничную клетку с площадкой перед выходом и противопожарную дверь 2 типа. При этом при использовании незадымляемой лестничной клетки типа Н1 выход в техэтаж предусмотрен через воздушную зону.

Ограждающие конструкции вентиляционных, лифтовых шахт соответствуют требованиям предъявляемым к противопожарным перегородкам 1 типа и перекрытиям 3 типа, п.7.22.*СНиП 21-01-97*, раздел 6.6. СНиП 41-01-2003.

Подвальные этажи и чердак разделяются противопожарными перегородками 1-го типа (кирпичными) на отсеки по секциям, п.7.1.10. СНиП 31-01-03.

С учетом пожарной опасности, особенностей объемно-планировочных решений предусматривается оборудование здания комплексом систем противопожарной защиты (СПЗ) включающим:

-оборудование помещений квартир (за исключением санузлов и ванных комнат) автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещате-лями типа ИП 212-50М, п.7.3.3. СНиП 3 1-01-03;

-автоматическую пожарную сигнализацию в общественных помещениях, во вне квартирных коридорах, прихожих квартир, помещениях трансформаторной подстанции;

-систему аварийного и эвакуационного освещения (торговые залы, лестничные клетки, технические помещения); -противодымная защита; -система оповещения о пожаре;

-систему наружного и внутреннего противопожарного водопровода.

В здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод в жилом секторе из расчёта 2 струи по 2,5л/с. Для повышения давления воды в совмещённом хозяйственно-противопожарном водопроводе применяется повысительная насосная станция, которая располагается на территории застройки. Требуемый напор составляет 46м. Для пожаротушения на ранней стадии на внутренних сетях водопровода на каждой квартире устанавливается устройство внутриквартирного тушения пожара типа КПК Пульс - 01/2. На водопроводной сети во вне квартирных коридорах, устанавливаются сертифицированные в области пожарной безопасности пожарные краны.

Мусоропровод в здании не запроектирован.

В проекте предусмотрено дымоудаление из вне квартирных коридоров из жилых домов 12, 14 и 16 этажных, с учётом положений СНиП 41-01-03. В лифтовые шахты предусматривается подпор воздуха при пожаре. Вентиляторы проти-водымной защиты располагаются в отдельных венткамерах. Воздуховоды выполняются металлические с учётом нанесение огнезащитного состава ВПМ-2 и доведением предела огнестойкости до ЗОмин и прокладки в кирпичных шахтах.

В здании проектируется использование автоматической пожарной сигнализации в жилом и общественном комплексе. В помещениях квартир предусматривается установка автономных оптико-электронных дымовых пожарных извеща-телей типа ИП-212-50М.

В помещениях прихожих каждой квартиры в секциях с 12, 14 и 16 этажами устанавливаются тепловые пожарные извещатели (температура срабатывания 52°С) в количестве не менее 3-х. Извещатели пожарные дымовые устанавливаются во вне квартирных коридорах. Каждый этаж оборудуется отдельным шлейфом автоматической пожарной сигнализации.

Предусматривается автоматизация всех противопожарных систем, отключение вентиляции при пожаре, опускание лифтов на 1 этаж и удержание дверей лифтов в открытом положении на время тушения пожара.

Приборы С-2000, Сигнал-20-5МЕ), С-2000-СП1 устанавливаются в помещении диспетчерской лифтов на первом этаже в соответствии с НПБ 88-01.

В зданиях выполняется система оповещения о пожаре 1 типа для каждого жилого этажа секций 12,14 и 16 этажных, взаимосвязь её с системой противопожарной защиты и позонное включение при пожаре. Кроме этого предусматривается система оповещения о пожаре 1 типа в торговых помещениях, с учётом положений НПБ 104-03.

В проекте разработаны организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности жилого дома. Проанализированы возможности пожарных подразделений по тушению модельного пожара.

Настоящий      проект предусматривает выполнение необходимых природоохранных мероприятий с учетом местных природных условий.

Раздел проекта - "Охрана окружающей природной среды" выполнен в соответствии с пособием к СНиП 11-01-95 по разработке проектной документации и соответствует требованиям природоохранного законодательства Российской Федерации и нормативных документов.

Участок, отведенный для строительства группы жилых домов свободен от зеленых насаждений, на нем нет утвержденных запасов полезных ископаемых и памятников природы. Проектируемые жилые дома располагаются вне санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

Основным видом воздействия проектируемого объекта на состояние воздушного бассейна в период строительства является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ (ЗВ) строительными машинами и механизмами, а также проведение сварочных и покрасочных работ. От вышеуказанных процессов в атмосферу выделяются загрязняющие вещества 13 наименований: оксид железа, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, сажа, диоксид серы, оксид углерода, фториды газообразные, ксилол, углеводороды по керосину, углеводороды по бензину, уайт-спирит, пыль неорганическая с ЗЮг 70-20%.

Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ на период строительства выявил незначительные превышения нормативов ПДВ по ксилолу. Данное превышение, обусловленное проведением покрасочных работ, носит кратковременный характер и наблюдается только в дневное время суток. По окончании вышеуказанных работ уровень загрязнения атмосферы в рассматриваемом районе будет соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к чистоте атмосферного воздуха населенных мест.

На период эксплуатации проектируемых объектов источниками загрязнения атмосферы будут являться временные парковки легковых автомобилей во дворе жилых домов. При этом в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, оксид углерода, бензин нефтяной.      Максимальные      концентрации загрязняющих веществ с учетом фонового загрязнения не превышают установленных нормативов предельно-допустимых выбросов.

Для предотвращения загрязнения подземных вод, проектом предусмотрен выпуск хозяйственно-бытовых стоков жилого дома в существующую сеть канализации по закрытой к/сети с надежной заделкой стыков, предотвращающей фильтрацию стоков в грунт и инфильтрацию грунтовых вод. Концентрация загрязняющих веществ в хозбытовых сточных водах на сбросе в сети горканализации и далее на Правобережные городские очистные сооружения биологической очистки отвечает требованиям, предъявляемым к качеству сточных вод.

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания и прилегающей территории запроектирован закрытым способом в дождевой коллектор по ул.Антонова-Овсеенко, 35в.

Отходы, образующиеся в период строительства, подлежат утилизации на специализированных предприятиях и частично - захоронению на полигоне ТБО. В период эксплуатации жилого дома, офисных и торговых помещений образуются уличный смет, бытовые отходы и люминесцентные лампы. Малоопасный вид отходов - бытовые отходы и уличный смет подлежат захоронению на полигоне ТБО. Остальные отходы подлежат утилизации специализированными организациями, имеющими лицензию.

В разделе "Проект производства работ" отражены объемы строительно-монтажных работ, потребность в основных строительных материалах, конструкциях, механизмах, а также в строительных кадрах.

Сметная часть проекта на строительства по решению заказчика не рассматривалась.

Выводы.

Проект "Группа жилых домов по ул. Антонова-Овсиенко, 35в в г. Воронеже" выполнен в соответствии с заданием на проектирование.

Принятые проектом решения отвечают действующим нормам и правилам в области строительства, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

Проектом доказана хозяйственная необходимость и социальная значимость строительства жилого комплекса по ул. Антонова-Овсеенко, 35в в г. Воронеже и на этом основании рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

площадь участка в границах отвода	- 15000 м2;

площадь застройки	- 5895 м ;

общая площадь квартир	-39736 мобщая площадь магазинов	-2450 м2:

2;

строительный объем зданий	-226672,63 м3,

в том числе ниже отметки 0,00	-19679,2 м ;

количество квартир в жилом комплексе              -676,

в том числе: однокомнатных	-345,

двухкомнатных трёхкомнатных

205, 126.

В соответствии с п. 2.4 РДС 11-201-95 «Заключение государственной экспертизы является обязательным документом для исполнения заказчиками, подрядными, проектными и другими заинтересованными организациями.

Начальник отдела специализированных экспертиз

Начальник отдела экспертизы проектов